## Thermagent
Теплоноситель Thermagent -30°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Теплоноситель Thermagent-30° предназначен для использования в качестве низкозамерзающего
теплоносителя в автономных системах отопления и в теплообменных аппаратах.
Может работать с любыми типами отопительных котлов - газовыми, дизельными, электрическими
(за исключением электролизных котлов типа "Галан").
Основу теплоносителя составляет этиленгликоль, в который добавлены специальные присадки,
придающие теплоносителю антикоррозиционные, антивспенивающие и антибактериальные свой-
ства.
Температура начала кристализации теплоносителя Thermagent составляет - 65º С и обладает
высокой стабильностью. Для получения рабочей смеси с необходимой температурой начала
кристаллизации "Thermagent" разводится дистиллированной водой: на - 40º С: 77% теплоносителя и
23% воды, на - 30º С: 65% теплоносителя и 35% воды. Приэтом следует учитывать, что на указанных
температурах только начинается процесс кристаллизации, а его загустевание происходит при пони-
жении ещё примерно на 5-7º С. Разрушение системы исключено, т. к. теплоноситель не расширяется.
Разбавление теплоносителя белеечем на 50%, кроме повышения температуры замерзания, приво-
дит к ухудшению его антикоррозиционных свойств, а также к возможному выпадению осадка солей
жёсткости, растворённых в воде.
| Показатель |  |  | Единица измерения | Для раствора на температуру замерзания -30º С | Для неразбавленного теплоносителя -65º С
Относительный коэффициент теплопередачи
| при +20º С |  |  | ºС-1 | 4,71х10-4 | 3,0х10-4
| при +100º С |  |  |  | 9,23х10-4 | 7,0х10-4
Коэффициент объёмного расширения
| при +20º С |  |  | ºС-1 | 4,7х10-4 | 5,2х10-4
| при +100º С |  |  |  | 7,4х10-4 | 7,6х10-4
Температура кипения
| (1 атм. или 1013 мбар) |  |  | ºС | 107 | 115
Вязкость динамическая
| при 0º С |  |  | мПа▪С | 5.2 | 6
| при +20º С |  |  |  | 3,5 | 5,9
| при +100º С |  |  |  | 0,75 | 1,0
| Плотность, при +20º С |  |  | г/см3 | 1,063 | 1,086
Удельная теплопроводность:
| при +20º С кДж/кг▪К |  |  | кДж/кг▪К | 3,45 | 3,15
| при +100º С кДж/кг▪К |  |  |  | 3,68 | 3,46
Теплопроводность:
| при +20º С |  |  | Вт/м▪К | 0,43 | 0,39
| при +100º С |  |  |  | 0,42 | 0,36
Относительное падение давления
| при +20º С |  |  |  | 1,4 | 1,7
| при +100º С |  |  |  | 0,8 | 1,0
| Давление пара, при +100º С |  |  | бар | 0,8 | 0,65
| Код | Наименование | Вес | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 910265 | THERMAGENT -30° | 10 | 10 | 1867.3611
| TA 910236 | THERMAGENT -30° | 20 | 20 | 3739.5833
| TA 910266 | THERMAGENT -30° | 45 | 50 | 8693.9815
| Код | Наименование | Вес | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 910231 | THERMAGENT -65° | 10 | 10 | 2554.3981
| TA 602271 | THERMAGENT -65° | 20 | 20 | 4814.3519
| TA 602272 | THERMAGENT -65° | 45 | 50 | 12587.963

## Thermagent EKO -20
Теплоноситель Thermagent EKO -20°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Безопасный теплохладоноситель «THERMAGENT-20 ºС EKО» выпускается на основе пропиленгликоля высшего сорта, с применением новейшей технологии «Organic Acid Technology». Содержит нетоксичные, органические (карбоксилатные) ингибиторы коррозии и пакет специальных присадок Европейских производителей химических составов. Предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне температур от – 20 °С до 105 °С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), а также на объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности. Возможно применение в пищевой промышленности, радиотехнической, электронной, может использоваться в холодильном оборудовании. По результатам проведенных совместных испытаний, «THERMAGENT -20 EKO» имеет разрешения (допуски) к применению от известных производителей отопительного оборудования.
Рекомендации по использованию. «THERMAGENT -20 EKO» не рекомендуется использовать в системах отопления с электрическими котлами электролизного типа. Специально подобранный пакет присадок ТН надежно защищает от накипи, пено-образования и коррозии. Не допускается применение теплоносителя в системах, где предусмотрен постоянный прямой контакт теплоносителя с оцинкованными поверхностями. «THERMAGENT -20 EKO» не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. е. исключена возможность протечек. Однако следует знать, что он обладает большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. Теплохладоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение десяти лет. Не рекомендуется разбавление ТН водой, так как это приведёт к ухудшению рабочих характеристик.
|  | Параметры | Единицы измерения |  | Thermagent -20 °С EKO
|  | Содержание основного вешества | % |  | 37%
|  | Плотность при 20 °С | г/см³ |  | 1.03
|  | Температура начала кристаллизации | °С |  | Минус 20
|  | Температура кипения | °С |  | 105
|  | Показатель активности ионов водорода (рН) |  |  | 8
|  | Щелочность | см³ |  | 3.75
|  | Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут. | ГОСТ 28084-89 |  | Соотв.
| Код | Наименование |  | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 324654 | Теплоноситель Thermagent EKO -20, 10 кг. |  | 10 | 2639
| TA 145646 | Теплоноситель Thermagent EKO -20, 20 кг. |  | 20 | 5277

## Thermagent EKO -30
Теплоноситель Thermagent EKO -30°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Теплоноситель Thermagent EKO -30 предназначен для использования в качестве низкозамерзающего
теплоносителя с рабочей темрпературой в диапазоне от - 40 до 106 ºС в автономных системах отопления и
кондиционирования, в том числе с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Может работать с любыми типами отопительных котлов - газовыми, дизельными (одно и двухконтурными),
электрическими котлами (за исключением электролизных котлов типа "Галан").
Основу теплоносителя составляет фармокологический пропиленгликоль, в который добавлен специальный
пакет присадок, придающий теплоносителю антикоррозиционные, антивспенивающие и антибактериальные
свойства. Теплоноситель не оказывает агрессивное воздействие на пластик, маталлопластик, резину, пара-
нит и лён.
Внешний вид- прозрачная жидкость зеоёного цвета без механических примесей.
Теплоноситель обладает высокой стабильностью.
Внимание: смешивание с другими теплоносителями и антифризами без предварительной проверки
нежелательно, это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозиционных свойств.
Теплоноситель "Thermagent - 30 EKO" имеет более высокий коэффициент расширения по сравнению с водой,
поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объёма.
Теплоноситель "Thermagent - 30 EKO" безвреден для людей и животных, имеет сертификат соответствия и
санитарно-эпидемологическое заключение.
| Показатель |  | Единица измерения | Для раствора на температуру замерзания -30º С
Плотность
| при +20º С |  | г/см2- | 1,047
Температура начала кристализации
|  |  | ºС | -32
Температура кипения
| (1 атм. или 1013 мбар) |  | ºС | 106
Щёлочность
| при +20º С |  |  | 5,8
Водородный показатель (РН)
| при +20º С |  |  | 8,0
Вспениваемость
| Объём пены через 5 мин при 80 ºС |  | см3 | 1,0
| Время исчезновения пены |  | сек | 1,0
Вязкость кинематическая
| при +20º С |  | Cet | 5,86
| при +80º С |  | Cet | 1,2
Набухание резины (изменение объёма при 100 в течении 72 час)
| резина марки 57-5086 |  | % | 0,8
| резина марки 57-7811 |  | % | 0,8
| Код | Наименование | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 602270 | THERMAGENT EKO -30° 10кг. | 10 | 2967
| TA 914699 | THERMAGENT EKO -30° 20кг. | 20 | 5933
| TA 914574 | THERMAGENT EKO -30° 45кг. | 50 | 13324

## THERMAGENT MULTI
Теплоноситель Thermagent EKO -20°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Теплоноситель Thermagent MULTI (-40С ЭКО) разработан специально для доливки в систему отопления, в которой в качестве теплоносителя применен теплоноситель на водно-гликолевой основе. Совместим с большинством видов теплоносителей. Желтый цвет красителя обеспечивает сохранение цвета исходного теплоносителя. Теплоноситель имеет увеличенный срок эксплуатации за счет применения новейшей технологии «Organic Acid Technology». «THERMAGENT MULTI» надежно защищает от коррозионного воздействия черные и цветные металлы. Не агрессивен по отношению к полимерным и металлическим трубам, сантехнической резине и материалам прокладок, и алюминиевым радиаторам. Применение флуоресцентного красителя способствует обнаружению мест протечек в системе.
Рекомендации по использованию. Теплоноситель изготовлен на основе БЕЗОПАСНОГО ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ. Это позволяет в случае смешивания с теплоносителем примененным в системе сохранить уровень безопасности исходного продукта. При этом он совместим с теплоносителями на основе Этиленгликоля. Повышенная концентрация основного вещества (-40С или 50%) позволяет повысить концентрацию основного вещества в теплоносителе, работающем в системе, который возможно был разведен в процессе эксплуатации при подпитке системы водой.
Код | Наименование |  | Объём тары, л | Цена, руб.
TA 122555 | Теплоноситель THERMAGENT-40 ЭКО (MULTI) 5л. |  | 5 | 1798

## Технология Уюта ЭКО
Теплоноситель Технология Уюта ЭКО -30°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Безопасный теплохладоноситель «Технология Уюта ЭКО -30°С» изготовлен на основе пропиленгликоля. Предназначен в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне температур от – 30 °С до 106 °С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), на объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности для различных автономных систем отопления и кондиционирования замкнутого типа. Возможно применение в пищевой промышленности, радиотехнической, электронной, может использоваться в холодильном оборудовании. Надежно защищает от коррозионного воздействия медь, припой, латунь, чугун, сталь, алюминий. Не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам. Не рекомендуется разбавление ТН водой, так как это приведёт к ухудшению рабочих характеристик. Внимание: смешивание с другими теплохладоносителями и антифризами без предварительной проверки НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, так как это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозионных свойств. Срок службы ТН зависит от условий его эксплуатации. Не рекомендуется доводить ТН до состояния кипения, так как при 170 °С начнется термическое разложение пропилен-гликоля и присадок, поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена хорошая циркуляция ТН. Для этого необходимо иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%). Теплохладоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение пяти лет. Следует также учитывать, что ТН имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема.
| Показатель |  | Единица измерения | Для раствора на температуру замерзания -30º С
Содержание основного вешества
|  |  | % | 45%
Плотность
| при 20°С |  | г/см³ | 1.06
| при 80°С |  |  | 1.02
Температура кипения
| (1 атм. или 1013 мбар) |  | ºС | 106
Температура начала кристаллизации
|  |  | °С | Минус30
Водородный показатель (РН)
| при +20º С |  |  | 8,0
Щелочность
|  |  | см3 | 8
Вязкость кинематическая
| при +20º С |  | Мпа*с | 7.55
| при +80º С |  | Мпа*с | 1.35
Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут.
| ГОСТ 28084-89 |  | % | Соотв.
| Код | Наименование | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 569214 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО - 30°С, 10 кг. | 10 | 2067
| TA 873256 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО - 30°С, 20 кг. | 20 | 5277
| TA 656532 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО - 30°С, 45 кг. | 45 | 13193

## Технология УЮТА
Теплоноситель Технология Уюта -30/-65°
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Безопасный теплохладоноситель «Технология Уюта -30°С» изготовлен на основе этиленгликоля. Предназначен в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне температур от – 30 °С до 106 °С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), на объектах с повышенными требованиями по безопасности для различных автономных систем отопления и кондиционирования замкнутого типа. Возможно применение в радиотехнической, электронной, может использоваться в холодильном оборудовании. Теплоноситель Технология Уюта 30 очень стабилен, за счет чего показывает положительные результаты службы на протяжении примерно десяти отопительных сезонов, даже при очень активной эксплуатации. При этом, риски нарушения работы системы в целом, а также ее разрушения, практически сведены к нулю. Надежно защищает от коррозионного воздействия медь, припой, латунь, чугун, сталь, алюминий. Не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам. Не рекомендуется разбавление ТН водой, так как это приведёт к ухудшению рабочих характеристик. Внимание: смешивание с другими теплохладоносителями и антифризами без предварительной проверки НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, так как это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозионных свойств. Срок службы ТН зависит от условий его эксплуатации. Не рекомендуется доводить ТН до состояния кипения, так как при 170 °С начнется термическое разложение пропилен-гликоля и присадок, поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена хорошая циркуляция ТН. Для этого необходимо иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%). Теплохладоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение пяти лет. Следует также учитывать, что ТН имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема.
| Показатель |  | Единица измерения | Для раствора на температуру замерзания -30º С
Содержание основного вешества
|  |  | % | 45%
Плотность
| при 20°С |  | г/см³ | 1.06
| при 80°С |  |  | 1.02
Температура кипения
| (1 атм. или 1013 мбар) |  | ºС | 106
Температура начала кристаллизации
|  |  | °С | Минус30
Водородный показатель (РН)
| при +20º С |  |  | 8,0
Щелочность
|  |  | см3 | 8
Вязкость кинематическая
| при +20º С |  | Мпа*с | 7.55
| при +80º С |  | Мпа*с | 1.35
Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут.
| ГОСТ 28084-89 |  | % | Соотв.
| Код | Наименование | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 602230 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА 30°С,-10 кг. | 10 | 1613.4259
| TA 602233 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА 30°С, 20 кг. | 20 | 3224.3056
| TA 960223 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -30°С, 45 кг. | 45 | 7977.5463
| Код | Наименование | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 602225 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 10 кг. | 10 | 2174.0741
| TA 602226 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 20 кг. | 20 | 4267.1296
| TA 602227 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 45 кг. | 45 | 11410.1852

## Теплосила -65 ЭКО
Высококачественный теплоноситель «ТЕПЛОСИЛА -65 ЭКО» для систем отопления
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Теплоноситель «ТЕПЛОСИЛА -65 ЭКО» - Безопасный теплоноситель «ТЕПЛОСИЛА -65 ЭКО» изготовлен на основе пропиленгликоля. Теплоноситель предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне от – 40°С до 106°С (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), и, в первую очередь, для двухконтурных котлов и объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности. Перед применением теплоноситель рекомендуется развести: - в соотношении 65% теплоносителя и 35% воды, получается теплоноситель с температурой начала кристаллизации -30 °С; - в соотношении 77% теплоносителя и 23% воды, получается теплоноситель с температурой начала кристаллизации -40 °С. Специально подобранный пакет присадок ТН надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Как исключение, нежелательно его применение в системах с оцинкованными трубами, т.к. возможны осадки. ТН не оказывает агрессивного воздействия на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. о. исключена возможность протечек.
Характеристики теплоносителя «ТЕПЛОСИЛА-65 ЭКО»
| Параметры |  | Ед. изм. | Значение
| Содержание основного вещества |  | % | 65
| Плотность при 20 °С |  | г/см³ | 1.085
| Температура начала кристаллизации |  | °С | -65
| Температура кипения |  | °С | 110
| Показатель активности ионов водорода ( рН ) |  |  | 7.7
| Щелочность |  | см³ | 21
| Коррозионное воздействие на металлы, г/м² сут. |  | ГОСТ 28084-89 | Соотв.
| Код | Наименование |  | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 910237 | Теплоноситель Теплосила ЭКО (-65) 20кг |  | 20 | 7115

## Thermagent Activ
Средство для очистки теплообменных поверхностей «Thermagent Active»
Изготовитель: ООО "Обнинскоргсинтез", Россия, 249035, г. Обнинск, Киевское ш., д. 57
Прайс - лист (на 1 странице)
Средство для очистки теплообменных поверхностей «Thermagent Active» предназначено для химической очистки теплообменных и других поверхностей, выполненных из чёрных металлов, нержавеющих сталей и медных сплавов от накипно-коррозионных отложений, возникающих в процессе эксплуатации промышленных и бытовых систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения.
Средство для очистки теплообменных поверхностей «Thermagent Active» - представляет собой концентрат. Для приготовления рабочего раствора разбавить концентрат водой в соотношении: 1 объём концентрата на 9 объёмов воды. Оптимальную концентрацию средства рекомендуется подбирать дополнительно в зависимости от характера отложений, в ряде случаев возможно использование менее концентрированных рабочих растворов. Очищающую способность рабочего раствора можно повысить нагревом его до 40-50 °С.
| Код | Наименование | Объём тары, л | Цена, руб.
| TA 645465 | Средство очистки Thermagent Active, 10 кг, концентрат | 10 | 7744

## Prices
Код | Цена, руб
TA 910265 | 1867.3611 | Теплоноситель Thermagent -30, 10 кг., шт | 1538.1526
TA 910236 | 3739.5833 | Теплоноситель Thermagent -30, 20 кг., шт | 3071.8429
TA 910266 | 8693.9815 | Теплоноситель Thermagent -30, 45 кг., шт | 7157.9652
TA 602270 | 2967 | Теплоноситель Thermagent EKO -30, 10 кг., шт | 2661.535
TA 914699 | 5933 | Теплоноситель Thermagent EKO -30, 20 кг., шт | 5318.6078
TA 914574 | 13324 | Теплоноситель Thermagent EKO -30, 45 кг., шт | 11958.9469
TA 910231 | 2554.3981 | Теплоноситель Thermagent -65, 10 кг., шт | 2058.456
TA 602271 | 4814.3519 | Теплоноситель Thermagent -65, 20 кг., шт | 3875.9482
TA 602272 | 12587.963 | Теплоноситель Thermagent -65, 50 кг., шт | 10185.1852
TA 645465 | 7744 | Средство очистки Thermagent Active, 10 кг,, шт | 7450.6917
TA 569214 | 2067 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО -30°С (пропиленгликоль), 10 кг., шт | 2365.9081
TA 873256 | 5277 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО -30°С (пропиленгликоль), 20 кг., шт | 4727.3539
TA 656532 | 13193 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА ЭКО -30°С (пропиленгликоль), 45 кг, шт | 11167.9293
TA 602230 | 1613.4259 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -30°С, 10 кг. синий, шт | 1313.4761
TA 602233 | 3224.3056 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -30°С, 20 кг. синий, шт | 2622.49
TA 960223 | 7977.5463 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -30°С, 45 кг., шт | 6507.5859
TA 602225 | 2174.0741 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 10 кг., шт | 1715.5288
TA 602226 | 4267.1296 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 20 кг., шт | 3355.6448
TA 602227 | 11410.1852 | Теплоноситель ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА -65°С, 45 кг., шт | 9002.6774
TA 910237 | 7115 | Теплоноситель Теплосила ЭКО (-65) 20кг, шт | 6382.8648
TA 145646 | 5277 | Теплоноситель Thermagent EKO -20, 20 кг., шт | 4727.3539
TA 324654 | 2639 | Теплоноситель Thermagent EKO -20, 10 кг, шт | 2365.9081
TA 122555 | 1798 | Теплоноситель THERMAGENT-40 ЭКО (MULTI) 5л, шт | 1669.4444